# Датчик температуры, влажности и обнаружения затопления

## Руководство пользователя V1.0

## 1. Введение (Описание продукта)

THW — это универсальный датчик, предназначенный для измерения температуры, влажности и обнаружения затопления (погружения в воду). Он специально разработан для контроля температуры, влажности и обнаружения протечек воды в таких важных местах, как серверные помещения центров обработки данных (ЦОД), склады, лаборатории, библиотеки, помещения для хранения финансовых ценностей и т. д. Система состоит из контроллера и кабелей обнаружения (сенсорных кабелей). Контроллер использует кабели обнаружения для своевременного и точного определения места протечки и выдачи сигнала тревоги.

Он отличается стабильной работой, высокой помехоустойчивостью, широким диапазоном измерений и высокой точностью. Продукт обладает хорошими характеристиками ЭМС (электромагнитной совместимости) и высокой универсальностью.

### Особенности:

- Для определения температуры и влажности используются высокопроизводительные импортные микросхемы, которые обеспечивают стабильную работу, широкий диапазон измерений и высокую точность.

- Обнаружение протечки воды совместимо с функциями адресного (с позиционированием) и безадресного (без позиционирования) обнаружения.

- Конструкция с двумя портами RJ45, удобная для интегрированной кабельной разводки в серверном помещении.

- Стандартная связь RS485, подходящая для различных систем мониторинга.

- Имеет сильное магнитное крепление, небольшой размер и крепежные отверстия для легкой установки на поверхностях из цветных металлов (немагнитных поверхностях).

- Установка адреса устройства осуществляется с помощью DIP-переключателя.

## 2. Основные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель продукта | AC-THW |
| Рабочее напряжение | 8 — 24 В пост. тока (VDC) |
| Рабочая температура | -20℃ — 85℃ |
| Точность измерения температуры | ±0.2℃ |
| Рабочая влажность | 0 — 100% RH |
| Точность измерения влажности | ±2% |
| Диапазон обнаружения затопления | 150 м |
| Точность обнаружения затопления | 0.5% FS |
| Время отклика на затопление | < 5 с (настраиваемое) |
| Рабочая потребляемая мощность | < 0.5 Вт |
| Световой индикатор (состояние работы) | Зеленый: Нормальная работа Красный: Сбой в работе (ненормальная работа) |
| RS485 | Протокол связи: MODBUS Скорость передачи данных (Baud rate): 9600 Формат данных: N,8,1 |

Рис. 1. Внешний вид и компоненты

## 3. Настройки адреса связи

Адрес связи блока обнаружения температуры и влажности задается с помощью 6-битного DIP-переключателя через контакты P1 ~ P6 (см. Рис. 2). Используется двоичная система счисления, P6 является старшим битом. Если на переключателе не нажат ни один ключ (значение 0):

- P1 = 1

- P2 = 2

- P3 = 4

- P4 = 8

- P5 = 16

- P6 = 32

Если одновременно включены несколько переключателей, их значения суммируются для получения итогового адреса.

Примеры расчёта адреса:

- Если ни один переключатель не взведен: 0+0+0+0+0+0 = 0

- Если включен только P1: 1+0+0+0+0+0 = 1

- Если включены P1 и P2: 1+2+0+0+0+0 = 3

- Если включены P1, P2, P3: 1+2+4+0+0+0 = 7

- Если включены P1, P2, P3, P4: 1+2+4+8+0+0+0 = 15

- Если включены P1, P2, P3, P4, P5: 1+2+4+8+16+0 = 31

- Если включены P1, P2, P3, P4, P5, P6: 1+2+4+8+16+32 = 63

Рис. 2. DIP-переключатель

## 4. Назначение контактов (распиновка) RJ45

Блок обнаружения температуры, влажности и затопления связывается с внешней системой мониторинга по интерфейсу RS485 через два параллельных порта RJ45. Назначение контактов обоих портов абсолютно идентично, один вход и один выход подключаются к шине BUS.

| P1 | P2 | P3 | P4 & P5 | P6 | P7 & P8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS485+ | RS485- | --- | GND | --- | +12V |

Таблица 2. Назначение контактов RJ45

## 5. Назначение интерфейса обнаружения затопления

Блок обнаружения температуры, влажности и затопления имеет интерфейс для подключения кабеля обнаружения затопления, который совместим с кабелями как адресного (позиционирующего), так и безадресного (непозиционирующего) типа.

### Способ подключения линии обнаружения затопления адресного (позиционирующего) типа:

| P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный провод | Зеленый провод | Желтый провод | Черный провод |

### Способ подключения линии обнаружения затопления безадресного (непозиционирующего) типа:

| P1 | P2 | P3 и P4 |
| --- | --- | --- |
| Красный провод | Зеленый провод | Короткое замыкание P3 и P4 |

## 6. Требования к окружающей среде

- Не прикасайтесь к проводникам с сильным током.

- Отсутствие пыли, коррозии и ионизированных газов (заряженного газа).

- Избегайте использования в местах с присутствием воды или тумана.

- Вокруг тестового блока необходимо оставить 10 см свободного пространства для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.